湿冷开式循环冷却水系统运行机理建模

1  研究背景与建模目标

电厂厂内冷却水系统是机组冷端的关键枢纽：它把汽轮机排汽的热量经凝汽器传递给循环冷却水，再由冷却塔散入大气。当外来补水失效时，冷却水水量失衡、循环流量下降，将沿“水源侧—凝汽器—汽轮机—电网出力”的链条逐级放大，最终表现为机组少发功率甚至跳机。为量化这一故障级联过程，本研究以 IEEE 118 节点系统直流潮流算例作为电网边界（代表性机组 bus 89：额定容量 707 MW、实际出力 607 MW），以国家/行业标准标定厂内参数，建立显式积分的机理仿真链。研究无现场实测数据，所有参数均按“规范锚定—文献典型值—整定值”三层标定。

2  系统组成与级联运行机理

2.1  冷却水主循环与热力循环

冷却水主循环（闭式）：集水池 → 循环水泵 → 凝汽器（管侧）→ 冷却塔 → 集水池。热力循环（汽水侧）：汽轮机排汽 → 凝汽器（壳侧）冷凝 → 凝结水回锅炉。二者仅在凝汽器处耦合：冷却水走管侧吸热，汽轮机排汽在壳侧冷凝；锅炉用水属于汽水循环，不属于冷却水范畴。耦合点交换的变量为双向：汽轮机向凝汽器输入热负荷 Q_cond（排汽潜热），凝汽器向汽轮机反馈背压 p_b（由饱和温度决定）。冷却水不进入热力循环，故建模中二者通过凝汽器换热关系（ε–NTU）解耦。

2.2  级联运行机理

（1）补水失效： 当外来水源断水或者补水泵停止工作，补水流量归零；

（2）集水池水量失衡： 蒸发、排污、风吹三项损失持续消耗水量，补水补不上，池水位下降；

（3）循环水泵流量下降： 池水位进入降额带（1.2～1.7 m）后，循环流量按淹没深度线性降额；低于 1.2 m 时跳泵（本参数下跳泵未发生，背压先越限）；

（4）凝汽器管侧换热恶化： 循环流量下降使换热导纳 UA 下降，端差与饱和温度上升；

（5）背压升高： 饱和温度映射为背压 p_b，出力按约 2%/kPa 的修正率降额；

（6）出力下降直至跳机： 背压达到 15 kPa（约 3 倍设计值）并持续 3 s，高背压保护跳机，机组少发功率等于满出力损失。

3  数学模型

3.1  额定工况标定

由机组额定容量与初始出力标定水侧基准量（额定循环水量、初始热负荷、额定损失与换热导纳）。

|  | mcw,0=kcwPg | (1) |
| --- | --- | --- |

式中，kcw = 0.0295 m³/(s·MW)，按设计温升 8 K 标定（GB/T 50102—2014 的 8～10 K 范围内）。

|  | Qcond,0=λQPg×1000 kW | (2) |
| --- | --- | --- |

式中，λQ = 1.15，为凝汽器热负荷/出力倍率（含循环热耗）；Pg = 607 MW。

|  | Qevap,0=Qcond,0hfgρw Qblow,0=βQevap,0 Qdrift,0=αdmcw,0 | (3) |
| --- | --- | --- |

式中，β = 0.52（排污/蒸发比），αd = 0.0005（风吹损失率），hfg = 2400 kJ/kg。

|  | Qloss,0=Qevap,0+Qblow,0+Qdrift,0 | (4) |
| --- | --- | --- |

额定总损失约为循环量的 2.2%（GB/T 50102—2014 的 2%～3% 范围内）。

|  | Ccw=mcw,0ρwcp UA0=NTU0Ccw, NTU0=-ln(1-ε0) | (5) |
| --- | --- | --- |

ε0 由额定热负荷与设计温差确定，并裁剪至 [0.05, 0.99] 后反推；UA_0 使额定流量下的端差等于设计端差 4 K。

3.2  水蒸气饱和线（Antoine）

|  | psat(T)=10A-BC+T×0.1333224 kPa | (6) |
| --- | --- | --- |

式中，A = 8.07131，B = 1730.63，C = 233.426（T 以 °C 计）；反函数 Tsat(p) 用于凝汽器背压求解。

3.3  水源侧水力子模型

3.3.1  补水阀流量

|  | Qmake(t)=Cvmν(t)max Hmuni(t)-Hp(t),0 | (8) |
| --- | --- | --- |

补水失效时，Qmake = 0。

|  | ν(t)=clip KPHp,set-Hp(t),0.02,1 | (9) |
| --- | --- | --- |

液位比例闭环 KP = 0.8；阀门最小开度保持 0.02，以补偿稳态损失并避免阀门完全关死。

3.3.2  循环泵流量（淹没深度分段降额）

|  | mcw(t)=mcw,0 s Hp(t) | (10) |
| --- | --- | --- |

淹没降额系数 s(Hp) 的分段定义如下：

|  | s(Hp)=0, Hp≤Hs (Hs=1.2 m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | s(Hp)=Hp-HsΔHs, Hs<Hp<Hs+ΔHs |  |
|  | s(Hp)=1, Hp≥Hs+ΔHs (ΔHs=0.5 m) |  |

当 Hp ≤ Hs 时 s = 0 并触发跳泵闩锁；当 Hp ≥ Hs + ΔHs = 1.7 m 时恢复额定流量。

3.3.3  可用汽蚀余量

|  | NPSHa=ppool-pvρwg+Hp-hsmcwmcw,02 | (11) |
| --- | --- | --- |

主导项为淹没深度 H_p；模型以淹没判据（而非 NPSH_a 数值）作为跳泵判据。

3.3.4  循环损失（随热负荷）

|  | Qevap=Qcondhfgρw Qblow=βQevap Qdrift=αdmcw | (12) |
| --- | --- | --- |

蒸发损失与凝汽器热负荷成正比，排污损失与蒸发损失成正比，风吹损失与循环流量成正比；Qloss 为三者之和。

3.3.5  集水池水位

|  | dHpdt=Qmake+Qreturn-mcw-QlossApool | (13) |
| --- | --- | --- |

闭式回水近似为循环抽水量：Qreturn ≈ mcw。Apool = 1700 m²（DL/T 5339—2018 建议停留 3～5 min，本参数为 4.1 min）。无故障稳态在液位控制下由正向积分至 |dHp/dt| < 10⁻⁷ 求得，初始值 Hp(0) = 2.6868 m。

3.3.6  集水池水温准稳态

|  | Treturn=Tcw,in+ΔTcw Tcw,in=Tcw,in,0+1-min 1,mcwmcw,0 0.5 max(0,ΔTcw) | (14) |
| --- | --- | --- |

断流（m_cw ≤ 0）時失去冷卻，另取 T_cw,in = T_return。

3.4  凝汽器—低压缸子模型 A

3.4.1  ε–NTU 凝汽器

|  | Ccw=mcwρwcp UA=UA0mcwmcw,00.8 NTU=UACcw | (15) |
| --- | --- | --- |
|  | ε=1-e-NTU | (16) |
|  | Tcw,out=Tcw,in+QcondCcw Tsat=Tcw,in+QcondεCcw pb=psat Tsat | (17) |

传热系数随流量按 0.8 次幂变化（Dittus–Boelter 类比）。断流分支（m_cw ≤ 10⁻⁶）取 p_b = min(50 kPa, 3p_b,trip)，T_return = T_cw,in + 30 °C。

3.4.2  背压—出力降额

|  | Δpb=max 0,pb-pb,0 kbp=max 0,1-γΔpb | (18) |
| --- | --- | --- |

γ = 0.02 kPa⁻¹（约 2%/kPa），p_b,0 = 5 kPa。k_bp 为背压降额系数。

3.5  事件判据与链式推进

事件判据采用闩锁逻辑：① 跳泵——池水位 H_p ≤ 1.2 m 且尚未跳泵时闩锁，循环流量置零；② 高背压跳机——背压 p_b ≥ 15 kPa 连续计时达到 3 s 时闩锁，机组出力置零；③ 残余排汽衰减——跳机后凝汽器热负荷按约 20 s 的线性衰减历时降至零。

|  | Pg(t)=Pg,0 kbp(t) (未跳机) ΔPg(t)=Pg,0-Pg(t) | (19) |
| --- | --- | --- |

高背压保护动作后置 Pg(t) = 0；Pg,0 为跳机前机组出力，少发功率按 Pg,0 − Pg(t) 计算。

|  | Qcond(t)=Qcond(ttrip)max 0,1-t-ttripτQ, t≥ttrip | (20) |
| --- | --- | --- |

其中 τQ ≈ 20 s；跳机前凝汽器热负荷按式（2）随机组出力确定。

|  | Hp(t+Δt)=max 0,Hp(t)+dHpdtΔt | (21) |
| --- | --- | --- |

采用显式 Euler 推进，默认步长 Δt = 0.05 s。

参考文献

[1] GB/T 50102-2014. 工业循环水冷却设计规范 [S]. 北京：住房和城乡建设部，2014。

[2] DL/T 5339-2018. 火力发电厂水工设计规范 [S]. 北京：国家能源局，2018。

[3] GB 50013-2018. 室外给水设计标准 [S]. 北京：住房和城乡建设部，2018。

[4] Heat Exchange Institute. Standards for Steam Surface Condensers [S].（文献典型值参考）

[5] ASME. Performance Test Code on Steam Surface Condensers: PTC 12.2 [S].（文献典型值参考）